## REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
REQUISITOS A VERIFICAR EN DISEÑOS PRESENTADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ID PROYECTO |  | RADICADO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA REVISION | MUNICIPIO | VERSION
NOMBRE PROYECTO |  |  |  | DIRECCION |  | CUMPLE
KVA PROY/EXIST |  | VIGENCIA DE FACTIBILIDAD | CANTIDAD TRANSFORMADORES | TOTAL CUENTAS | MACRO MEDIDAS | SI | NO | NA
1 | Requisitos generales
1.1 | Licencia de construcción (expedido por planeación municipal)
1.2 | Plano arquitectónico aprobado por la curaduría urbana o entidad competente. En ella se deben plasmar las coordenadas de la en donde se ubica el proyecto, junto con el detalle.
1.3 | Permiso de servidumbre (para redes proyectadas o a reubicar)
1.4 | Permiso del uso de suelo (aprobado por la entidad competente del municipio)
1.5 | Licencia ambiental (sector minero o de proyectos de impacto ambiental)
1.6 | Permiso o Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, y de clase Persistente o Único de Bosques Naturales
1.7 | Permiso para la instalación de equipos de comunicaciones emitidos por planeación y aeronáutica civil (aplica para antenas de comunicaciones)
1.8 | Permiso hidrocarburos, el cual debe ser emitido de acuerdo a los lineamientos de cada empresa.
1.9 | Permiso de vías, el cual debe ser emitido de acuerdo al orden de vía sobre el cual se realiza la proyección y por la autoridad competente, por ejemplo, ANI (vías nacionales), planeación municipal y tránsito (municipio).
1.10 | Considera el acotamiento de las rondas hídricas
1.11 | Documento de aprobación de diseño fotométrico
1.12 | Documento en el que entidad municipal o encargado de alumbrado publico acepte dicho alumbrado y la medida.
2 | Rotulo de Planos
2.1 | El rótulo y las convenciones corresponden a los definidos por Electrohuila
2.2 | Se define con claridad el nombre del proyecto y corresponde al relacionado en la factibilidad otorgada/aplicativo Electrohuila en línea
2.3 | Se define con claridad la dirección del proyecto indicando el intervalo de calles, carreras, veredas u otras y coincide con la licencia o documentación legal
2.4 | Se ha dejado libre (en blanco) el campo para el sello, código QR o constancia de aprobación de ELECTROHUILA S.A. E.S.P.
2.5 | Se indicó el nombre, número de matricula y firma del del Ingeniero responsable del diseño.
2.6 | El resumen del proyecto y los datos por subestación se diligenciaron correctamente
3 | Cuadro de convenciones (existentes y proyectadas)
3.1 | Se incluye en planos un cuadro de convenciones para redes, equipos, cajas de inspección, subestación, entre otros.
3.2 | Se han definido convenciones para lo presentado en el proyecto.
4 | Plano de localización de redes existentes y proyectadas
4.1 | Se incluyen canalizaciones/estructuras de redes M.T, B.T y A.P desde el punto de conexión incluyendo identificación de equipos (transformadores, reconectadores, seccionamientos, etc.) y puntos físicos de postes, cámaras de inspección y subestaciones. Incluye los respectivos detalles y notas.
4.2 | Relaciona la longitud del conductor, fases y material desde el punto de conexión hasta uso final; asimismo, las especificaciones de canalizaciones, tuberías y reservas.
4.3 | Define el tipo de vía y se han incluido los cortes transversales de todas las vías asociadas al proyecto, conocidos como perfiles viales, en donde se indiquen el ancho de antejardín, anden, zona blanda, sardinel, berma, calzada, separador, entre otros.
4.4 | Se ha indicado en el plano las coordenadas GPS de ubicación de los transformadores, seccionadores, reconectadores, cajas de inspección, equipos en subestación y estructuras para el proyecto. (Ej. 2.256845 N, -75.123658 W, 526m)
5 | Vista en corte transversal de acometida de BT con todos sus componentes: para proyectos con acometidas aéreas o subterráneas proyectadas.
5.1 | Se ha incluido en planos una vista en corte transversal de la acometida de BT, identificando todos sus componentes con las especificaciones técnicas básicas de los mismos.
5.2 | Se han definido en el detalle los puntos de anclaje, los conectores, el conductor, ductos, gabinete de medidor, medidor, sistema de puesta a tierra, entre otros.
53 | Para acometidas subterráneas, se indica en la vista de corte transversal el uso de cajas de inspección junto al poste y antes de ascender a la caja o armario de medidores, indicando tipo de caja, profundidad, entre otros detalles.
5.4 | Se indica que la altura de instalación gabinete para el medidor estará entre 1.5m y 1.80m.
5.5 | Se incluye en planos los detalles de conexión de medidor, con totalizador y sistema de puesta a tierra con puente equipotencial y pozo.
6 | Diagramas unifilares proyectado y existente (si aplica)
6.1 | Se definió un cuadro de convenciones para los símbolos empleados en el diagrama unifilar. Se relacionan el o los códigos de conexión y nombre del circuito.
6.2 | El diagrama unifilar incluye los elementos activos mínimos que requiere la instalación a construir como transformadores, protecciones, seccionadores, cortacircuitos, PT's, tipos de conductores, material y longitud, diámetro de ductos y cantidad, equipos de medida de usuarios, TC´s , PT's, integradores, borneras, incluyendo también puesta a tierra, representación de alojamientos (cajas, gabinetes, celdas) y compartimentos, apoyo de conexión, etc.
6.3 | El diagrama unifilar es claro, visible, con detalles, notas, especificaciones técnicas de los elementos y letreros legibles con claridad.
6.4 | Es correcta la representación y especificaciones técnicas (Tipo, potencia, VP /Vs, In M.T , In B.T, Icc M.T, Icc B.T,BIL, Impedancia, tipo de conexión) de todos los transformadores del proyecto, en un diagrama unifilar único o por separado si tienen puntos de conexión diferentes; asimismo, las presentó las especificaciones de los, seccionadores, DPS, entre otros.
6.5 | Es correcta la representación y especificaciones de los equipos de medida: TC´s (Tipo, Clase, corriente primaria y corriente secundaria ), PT's (Clase, tensión primaria y tensión secundaria ), burden, borneras de conexión, cableado de señales, medidores (corriente básica, corriente máxima, clase, límite de carga) y equipos de comunicación, incluyendo integradores.
6.6 | Los conductores seleccionados (Fase-Neutro-Tierra), cantidad, material y protecciones se encuentran dimensionados adecuadamente; asimismo, coincide con los cálculos presentados en las memorias de cálculo y cuadros de carga.
6.7 | Es correcta la identificación de tableros, circuitos ramales y se indica su carga en kW y/o kVA.
6.8 | Se ha indicado de manera correcta con línea punteada sobre el unifilar, el contenido de los distintos compartimientos de tableros, armarios y celdas de la instalación. Se indican las especificaciones de los barrajes (Dimensiones Fases, Neutro, Tierra, In, Icc) y los equipos se encuentran equipotencializados.
6.9 | Representa adecuadamente los equipos instalados (red contraincendios, generadores, entre otras); asimismo, define las especificaciones técnicas de los elementos asociados a estas.
7 | Cuadros de cargas
7.1 | Se incluyen los cálculos eléctricos en formato .xls
7.2 | Presenta los cuadros de carga con los parámetros relacionados en la guía de conexión y adiciona los necesarios que aplican al proyecto. Todos los cálculos coinciden con los diseños.
7.3 | Los cálculos de corriente, regulación, pérdidas, entre otros, se encuentran dentro de los rangos admitidos.
7.4 | Es correcta la selección de equipos, calibre, protección, entre otros.
8 | Cálculo de mecánico de estructuras
8.1 | Presenta el cálculo mecánico (conductores y cable de guarda) con sus características, esfuerzos de los conductores, vano crítico, distancias de seguridad, tablas de tendido, cálculo mecánico de los apoyos, fuerza de vientos (apoyo/red), momentos, utilización de estructuras (tipo, poste, crucetas, ángulo máximo, separación de los conductores(horizaontal,vertical), altura de amarre, vanos máximos (altura útil, separación de conductores, resistencia de postes), entre otros.
8.2 | Presenta el cálculo y perfil de las redes e indica claramente la coordenada, apoyo, estructura, tendido de redes con sus respectivas características (tipo de conductor, material, longitud, nivel de tensión)
8.3 | Presenta el cálculo de la retenida
8.4 | Presenta cálculo de amortiguadores
8.5 | Presenta el cálculo para crucetas
8.6 | Presenta el plantillado de las redes eléctricas
9 | Montaje de macromedida en poste o en armario en proyectos para múltiples cuentas
9.1 | Se incluye detalle del montaje de macromedida para los proyectos (si aplica), dependiendo si es en poste o en armario. Se incluye el detalle en los diagramas unifilares.
9.2 | Para montaje de macromedida en poste, se indica el uso de cajas de policarbonato para TC´s y medidor, con el cable de señales encauchetado 3x12 y 4x12 o 7x12 protegido en todo el tramo por ducto galvanizado 1" mínimo y coraza de acero recubierta ?
9.3 | Proyecta la instalación medida en armario para zonas comunes, ¿su canalización es independiente a la de los usuarios?
9.4 | Se proyecta la instalación de una cubierta opaca elevable sobre el visor de la caja o gabinete del medidor para proteger el medidor electrónico con pantalla de cristal líquido (LCD), de la luz solar directa, en caso de montaje tipo exterior expuesto.
10 | Especificaciones para los tipos de medida a instalar para transformadores
10.1 | Si el transformador es particular de uso exclusivo para una cuenta, se debe instalar equipo de medida por media tensión (nivel 2) con el sistema de 3 elementos (3 TC´s , 3 PT's y bornera de pruebas).
10.2 | Para 2 o más cuentas, si existen cuentas con carga proyectada mayor a 30 KVA debe instalarse medición semidirecta con TC´s tipo barra en armario en piso, adosado al poste o muy cerca de este, sin tramos subterráneos de acometida antes de la medida. El medidor debe ser multifuncional activa-reactiva, con perfil de carga y parametrizable a cuatro (4) cuadrantes.
10.3 | Para cargas pequeñas menores a 10 KVA podrán tener medidores de conexión directa digitales, básicos, sin perfil de carga, pero con registro de reactiva si existen cargas no lineales y motores. En ningún caso se aceptarán medidores de inducción y/o de registro ciclométrico.
11 | Notas Generales
11.1 | Debe presentar los respectivos cálculos y notas para la selección de equipos (estos pueden ser presentados en los planos o en las memorias de cálculo)
11.2 | La selección de equipos, diversificación de cargas, estudios y demás, deben justificarse mediante notas de la normatividad vigente (NTC 2050, RETIE, RETILAP, NORMA ELECTROHUILA, CREG 038, entre otras); es decir, relacionar el artículo, secciones, literales u otras.
11.3 | Todos los estudios realizados deben incluir las respectivas conclusiones, las cuales deben estar relacionadas entre los procedimientos, resultados y la normatividad vigente.
11.4 | Todos los planos, documentos, anexos y demás deben presentarse con la firma e información del Ingeniero responsable
11.5 | Los requisitos generales aplican dependiendo del tipo de proyecto (redes de media y baja tensión, subestaciones interior, exterior o tipo poste, entre otras)

## SUBESTACIONES INTERIORES
REQUISITOS A VERIFICAR EN DISEÑOS PRESENTADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ID PROYECTO |  | RADICADO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA REVISION | MUNICIPIO | VERSION
NOMBRE PROYECTO |  |  |  | DIRECCION |  | CUMPLE
KVA PROY/EXIST |  | VIGENCIA DE FACTIBILIDAD | CANTIDAD TRANSFORMADORES | TOTAL CUENTAS | MACRO MEDIDAS | SI | NO | NA
1 | Localización general del proyecto
1.1 | Presenta las canalización y estructuras de los diferentes tipos de redes eléctricas existentes y proyectadas desde el punto de conexión, relacionando la codificación de los equipos y apoyos existentes.
1.2 | Relaciona la longitud de los conductores, tuberías, cárcamos, bandejas y/o canalizaciones con sus especificaciones técnicas; asimismo, relaciona las reservas y/o ocupación.
1.3 | Se identifican con claridad la dirección, vías de acceso existentes, nomenclatura, direcciones y puntos de referencia reconocidos sobre el plano
2 | Planta general
2.1 | Se presenta de manera clara la distribución de equipos y sus dimensiones, detalle de as instalaciones sobre las cuales se ubican los equipos, distancias de seguridad, de trabajo, accesos y apertura de puertas.
2.2 | Presenta las rutas para las redes de media y baja tensión (cajas/cámaras de inspección, cárcamos, bandejas y ductos)
2.3 | Detalles de iluminación con sus características.
2.4 | Presenta los detalles de los fosos de aceite, barreras, pasamuros, dampers y puertas cortafuegos.
2.5 | Presenta los cortes de subestación, armarios, protección y grupos de medida
2.6 | Presenta los detalles y especificaciones del sistema de puesta a tierra ( resistividad del terreno, resistividad de la capa superficial, corriente asimétrica monofásica, tiempo de despeje de la falla, resistencia de la malla, entre otras)
3 | Relación de equipos (relacionar norma técnica y en las diferentes vistas, de manera que se puedan identificar fácilmente)
3.1 | Celdas de protección, acoples, medidas, entre otras.
3.2 | Transformadores
3.3 | Tableros generales (distribución, zonas comunes, transferencias, entre otros)
3.4 | Armarios
3.5 | Equipos de medida (verificar si debe instalar medida de respaldo)
3.6 | Proyecta equipos de medida AMI para proyectos con Electrobarras
4 | Cortes (incluir los cortes que permitan visualizar de manera clara todos los detalles)
4.1 | Dimensiones de subestación
4.2 | Dimensiones de equipos
4.3 | Dimensiones de cárcamos
4.4 | Distancias de seguridad y de trabajo
4.5 | Dimensiones y ruta de cárcamos
4.6 | Rutas de conductores y sus especificaciones técnicas
4.7 | Iluminación
4.8 | Ubicación de dampers, rieles, barreras cortafuegos, entre otros.
4.9 | Ingreso a la subestación
4.10 | Entrada de acometida, detalle de conexión al transformador, detalles de conexión a armarios, derivaciones hacia diferentes tableros, detalle de conexión de electrobarras, entre otras.
5 | Diagrama unifilar existente
5.1 | Transformador con sus especificaciones técnicas, número de serie y código asignado
5.2 | Especificaciones técnicas del conductor y su longitud
5.3 | Protección principal
5.4 | Equipos de protección, armarios, celdas, medida, entre otras.
5.5 | Grupos de medida (medidor, transformadores de tensión, transformadores de corrientes) con sus especificaciones técnicas.
6 | Diagrama unifilar proyectado
6.1 | Punto de conexión
6.2 | Reconectador (si aplica) con sus especificaciones técnicas
6.3 | Trasformador con sus especificaciones técnicas (Tipo, potencia, VP /Vs, In M.T , In B.T, Icc M.T, Icc B.T, Impedancia, tipo de conexión)
6.4 | Calibre de conductor (Al o Cu) y su longitud. Ducto, cárcamo o electro barra.
6.5 | Características de los barrajes (Dimensiones Fases, Neutro y Tierra, In,Icc.
6.6 | Protecciones (Fusibles e interruptores) indicar su capacidad nominal y corriente de corto.
6.7 | Equipotencialización de equipos.
6.8 | TGA, Armarios, Transferencias, Celdas, Bombas, Generadores.
6.9 | Grupos de medida, indicando cargas, numeración de cuentas en los armarios y tipo de medidor.
6.10 | Características de los grupos de medida (corriente básica, corriente máxima, clase, límite de carga,multifuncional activa-reactiva, con perfil de carga y parametrizable a cuatro (4) cuadrantes).
6.11 | Características de los componentes de grupos de medida: CTs (Tipo, Clase, corriente primaria y c corriente secundaria ) y Pts. (Clase, tensión primaria y tensión secundaria ).
6.12 | Burden de los equipos
7 | Anexo (coordinación de protecciones)
7.1 | Relacionar los datos del proyecto (circuito, nivel de tensión corriente simétrica de cortocircuito monofásica y trifásica, relación de los transformadores de corriente, especificaciones de los equipos a instalar)
7.2 | Especificaciones técnicas de las protecciones a instalar
7.3 | Diagrama unifilar
7.4 | Simulación de fallas con sus respectivas curvas
7.5 | Conclusiones sobre los resultados obtenidos y las consideraciones técnicas