## Formato
REQUISITOS A VERIFICAR EN DISEÑOS PRESENTADOS PARA REVISION Y APROBACIÓN
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A .E.S.P.
ID PROYECTO |  |  | RADICADO |  | FECHA RADICADO |  | FECHA REVISION |  | MCIPIO |  | VERSION
NOMBRE PROYECTO | [6 empty] | DIRECCION
DATOS DEL DISEÑO |  | KVA EXISTENTE | TOTAL KVA EX | CODIGO NODOS | KVA PROYECT | TOTAL KVA PROY | TOTAL CUENTAS | AP-VIV-LOC | MACROMED | MEDIDA INDIREC | PLANOS | [5 empty] | SI | Si cumple. Si se detalla
[17 empty] | NO | No cumple. No se detalla
FACTIBILIDAD |  | FECHA FACTIBILIDAD | CANTIDAD TRAFOS | KVA DE TRANSFORM | KVA TOTAL | CIRCUITO CONEXIÓN | APOYO CONEXIÓN | TOTAL CUENTAS | # MACROS | # MEDIDA INDIRE | No. PLANO | CUMPLE |  |  |  |  | PA | Parcialmente incluido o detallado. Se debe complementar y mejorar
[17 empty] | NI | No identificado. Sin información suficiente. Debe aclarar, incluir, completar
1 | Rotulo de Planos | [10 empty] | SI | NO | PA | NI | NA | NA | No aplica al proyecto según información disponible
| 1.1 | El rotulo corresponde al definido por Electrohuila y disponible en la página web de La Compañía.?
| 1.2 | Se define con claridad el nombre del proyecto de tal manera que se identifica fácilmente su objeto?
| 1.3 | Se define con claridad la dirección del proyecto indicando el intervalo de calles, carreras y otras vías que comprende según la nomenclatura de vías del proyecto urbano. Para proyectos rurales se ha indicado el nombre de la vereda, nombre de finca o del predio, nombre de la vía (origen-destino), distancia en km respecto de un sitio conocido, distancias con respecto a puntos de referencia como puentes, vías, cruces viales, escuelas, polideportivos, caseta JAC, quebradas, rios, minas, etc.?
| 1.4 | En el rótulo se indica el contenido de cada plano y el contenido indicado si corresponde a los detalles realmente incluidos en la plancha?
| 1.5 | Se ha incluido y diligenciado correctamente el cuadro resumen del proyecto, indicando la información pedida para cada transformador: El Consecutivo T1, T2, etc., y si es existente o proyectado (E/P), código de nodo para T existente, la dirección de cada transformador, con Calle y Carrera o nombre de la finca o del propietario para ubicacion rural, # usuarios existentes y proyectados, etc.
| 1.6 | Se ha actualizado el número de la versión y fecha de elaboración del diseño: versión 0 para primera presentación a EH y versión 1, 2, 3, etc., para las versiones con primera, segunda, tercera modificacion, etc. en todas las planchas del diseño? Se indica en todas las planchas del diseño el número del plano y la cantidad (ej: 1/3, 2/3 y 3/3)..
| 1.7 | Para proyectos de propiedad de ELECTROHUILA, se incluyó el logo vigente y el nombre de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. en el campo de Empresa? Se evitó incluir el logo y nombre de ELECTROHUILA S.A. en el campo Empresa cuando el proyecto NO es de propiedad de ELECTROHUILA y el diseño tampoco?
| 1.8 | Se ha dejado libre (en blanco) el campo para el sello, ó código QR o constancia de aprobación de ELECTROHUILA S.A. E.S.P.?
| 1.9 | Se indicó el nombre y número de matricula profesional del ingeniero responsable del diseño en el campo correspondiente del rótulo y se encuentran los planos firmados por él?
2 | Localización general del proyecto y notas de diseño
| 2.1 | Se ha incluido un detalle de localización claro en escala 1:2500, 1:5000 o mayor (según tamaño del proyecto), o un plano esquemático de localización (aceptable para sector rural) con identificación de vías y puntos de referencia legibles y sombreado y/o resaltado de ubicación del proyecto ?
| 2.2 | Se identifican con claridad las vías de acceso existentes, letreros, nomenclatura de vías, direcciones y puntos de referencia reconocidos sobre el plano?
| 2.3 | En el plano de localización se indica con suficiente claridad, la ubicación del proyecto y cómo llegar al sitio del mismo?
| 2.4 | La cartografía del sector está actualizada y el proyecto se ha localizado correctamente sobre dicha cartografía?
| 2.5 | Se han incluido en los planos los grupos de notas de diseño que aplican al proyecto según el tipo ?
| 2.6 | Se han incluido las notas de diseño para red de MT, red de BT, Acometidas de BT, macromedida, medida especial y armarios y gabinetes, según los aspectos que aplique y en los planos donde se muestre el detalle correspondiente ? Se incluyeron las notas generales de diseño en el plano que contienen la localización de redes existentes y proyectadas ?
| 2.7 | Se observan variaciones en el contenido de las notas de diseño sólo para los aspectos que claramente no aplican en el diseño ?
3 | Cuadro de convenciones para redes
| 3.1 | Se incluye en planos un cuadro de convenciones para redes, implantado junto al plano de diseño de redes, para facilitar su interpretación?
| 3.2 | Las convenciones son nítidas y claramente distintas entre si y con buena definición, de tal manera que al usarse en el plano no se confundan entre ellas o con otros detalles?
| 3.3 | Se han definido convenciones diferentes que permiten representar todos los distintos elementos que componen la red, diferenciando entre existentes y proyectados. Se diferencian los apoyos por tipo (material), longitud y resistencia mecánica y las redes por nivel de tensión y tipo de conductor?
| 3.4 | Todas las convenciones se diferencian entre sí por la forma y no sólo por el color del trazo, ya que se debe entender el diseño aún si se revisa sobre un fotoplano a blanco y negro?
| 3.5 | Cada símbolo o detalle empleado en el plano de redes cuenta con una convención definida en el cuadro de convenciones?
4 | Plano de localización de redes existentes y proyectadas
| 4.1 | Existe un plano que muestra las redes existentes y proyectadas en el sector del proyecto ?
| 4.2 | En el plano de redes se ha evitado que los trazos del urbanismo, los trazos que representan las redes y otros detalles se vean o dibujen sobre los símbolos de convenciones de apoyos, redes, cajas de inspección, luminarias, tableros, etc., evitando que se distorsionen los simbolos y que se cambie su aspecto ?
| 4.3 | Se indica en el plano de redes, la nomenclatura y/o nombre de vías, los calibres, la longitud de los vanos proyectados y los vanos existentes inmediatos al punto de conexión ?
| 4.4 | Se indica en el plano de redes al menos dos vanos antes y dos vanos después del PC (punto de conexión), cuando el PC no es un terminal, indicando el código SPARD asignado por EH para apoyos, controles y transformadores existentes, placas amarillas o naranja o pintados en el apoyo que empiezan por las letras M, B, S, R y T ?
| 4.5 | Los símbolos empleados en el plano de redes corresponden a los definidos en el cuadro de convenciones y se observan bien empleados de acuerdo con su definición ?
| 4.6 | Se indica el tipo de estructuras existentes y proyectadas según códigos de la norma ELECTROHUILA para redes aéreas de MT, incluyendo las del punto de conexión y especificando tipo y calibre del conductor ?
| 4.7 | Se indica el tipo de estructuras existentes y proyectadas según códigos de la norma ELECTROHUILA para redes aéreas de BT, incluyendo las del punto de conexión y especificando tipo y calibre del conductor ?
| 4.8 | Se indica el uso de retenidas para postes de MT terminales y en postes de BT donde aplique ?
| 4.9 | Los apoyos de baja tensión terminales o de retención doble en ángulo, se han definido con resistencia mínima de 1050Kg si no llevan retenida ?. Cuando llevan retenida, su resistencia mínima corresponde a 750 kg ?
| 4.10 | Se ha indicado en el plano las coordenadas GPS de ubicación de los transformadores proyectados y de otras estructuras y al menos dos puntos de la cartografía para el caso de urbanizaciones y conjuntos nuevos ?
| 4.11 | Las coordenadas GPS indicadas se encuentran en formato de grados con al menos 5 decimales. (Ej. 2.256845 N, -75.123658 W, 526m) ?
| 4.12 | Se han representado en el plano todas las redes eléctricas existentes en el sector de ejecución del proyecto, aunque sean diferentes al circuito y punto de conexión, incluyendo redes que cruzan por encima del proyecto y que deben reubicarse ?
| 4.13 | Se ha indicado con claridad la modificación proyectada de circuitos existentes que cruzan sobre el predio y/o sector donde se ejecutará el proyecto. Se indican cuales apoyos y tramos de redes serán retirados y/o reubicados ?
| 4.14 | Se indica en el plano de redes la ubicación de los medidores proyectados en poste si los hay, indicando el destino o asignación del consumo que registrará: si es para alumbrado público, para usuario, ramal esclusivo de usuario, iluminación interna privada (áreas comunes), y áreas de servicios comunes en propiedad horizontal como piscina, salón social, portería, polideportivo, gimnasio, etc. ?
5 | Perfiles de vías del proyecto y otras vías por donde se proyectan las líneas indicando localización de apoyos
| 5.1 | Se han incluido los cortes transversales de todas las vías asociadas al proyecto, conocidos como perfiles viales, donde se indiquen los anchos de antejardín, anden, zona blanda, sardinel, berma, calzada, separador y otros espacios entre líneas de paramento a cada lado de la vía y para cada tipo de vía ?
| 5.2 | Se han incluido los perfiles viales de aquellas vías involucradas en el trazado de la línea de alimentación proyectada desde el punto de conexión (PC) y los transformadores o cargas del proyecto ?
| 5.3 | En los perfiles viales se ha indicado la línea de paramento y el ancho de las distintas franjas de vía: antejardín, andén, zona blanda y sardinel a cada lado de la calzada.
| 5.4 | Sobre los perfiles viales del proyecto se ha indicado la ubicación de los apoyos de baja y media tensión (según aplique). Se definió para cada tipo de vía si las estucturas serán vestidas al centro, en semibandera o en bandera en los apoyos y la longitud de crucetas y ubicación de fases e interdistancias, a fin de cumplir con las distancias de seguridad ?
| 5.5 | Se indicó para cada perfil vial la distancia de seguridad mínima horizontal y radial, garantizada entre el elemento con tensión más próximo (línea, bucle o bajante) y la edificación, incluyendo voladizos existentes o proyectados.
| 5.6 | La distancia horizontal o radial indicada cumple con la separación mínima que exige el RETIE?
6 | Estructura de montaje del transformadores en poste cuando aplique
| 6.1 | Se incluyó en el diseño el detalle de montaje de transformador en poste con todos sus componentes, con las especificaciones técnicas básicas de los mismos (Vn, In, Icc, BIL, calibres, material, etc.) ?
| 6.2 | Los transformadores hasta 150 KVA localizados en zona pública urbana se proyectan soportados en un solo poste nuevo reforzado de 1050 kg ó 1350 kg según RETIE ?
| 6.3 | Las protecciones del transformador se han proyectado de acuerdo con la norma EH, con los cortacircuitos en cruceta doble y los DPS aguas abajo de los CC, en cruceta sencilla o doble o sobre la cuba del transformador, o en collarín para caso monofásico ?
| 6.4 | Los cortacircuitos y DPS a instalar en crucetas de minimo 2 metros, para el caso trifásico, se proyectan en configuración semibandera, para una mejor distribución y separación con el poste, o en bandera si la línea pasa vestida bandera ?
| 6.5 | Se incluye en detalle de montaje el uso de bajantes en ACSR hasta los CC, derivados desde estribos de MT entizados o ponchados con DBH. Se indica el uso de Cobre desnudo 4 ó 2 AWG desde borne inferior de CC hasta bornes del trafo, pasando por DPS´s ?
| 6.6 | Se ha proyectado el montaje del transformador empleando soporte de extensión o silleta de extensión, que permita alejar el transformador del poste y la edificación, para cumplir la distancia de seguridad según RETIE ?
| 6.7 | Se indica en el detalle de montaje de transformadores, la ubicación y forma de instalación de los componentes de la macromedida tipo poste (si aplica) con TC´s tipo ventana en caja a la altura del transformador, unida con coraza y tubo metálico a la caja del medidor.
7 | Vista en corte transversal de acometida de BT con todos sus componentes: Para proyectos con acometidas aéreas o subterráneas proyectadas.
| 7.1 | Se ha incluido en planos una vista en corte transversal de la acometida de BT, identificando todos sus componentes con las especificaciones técnicas básicas de los mismos ?
| 7.2 | Se han definido en el detalle los puntos de anclaje, los conectores, el conductor, ductos, gabinete de medidor, medidor, sistema de puesta a tierra, etc. ?
| 7.3 | Para acometidas subterráneas, se indica en la vista de corte transversal el uso de cajas de inspección junto al poste y antes de ascender a la caja o armario de medidores, indicando longitud, profundidad y otros detalles ?
| 7.4 | Se indica que la altura de instalación gabinete para el medidor estará entre 40cm y 1.70cm ?
| 7.5 | Se incluye en planos el detalle de derivación de acometida desde la red abierta o trenzada, indicando todos los componentes y características ?
| 7.6 | Se incluye en planos el detalle de conexión de medidor en caja o armario, con totalizador y sistema de puesta a tierra con puente equipotencial y pozo, indicando componentes y características ?
8 | Diagramas Unifilares
| 8.1 | Se definió un cuadro de convenciones para los simbolos empleados en el diagrama unifilar ?
| 8.2 | El diagrama unifilar incluye los elementos activos mínimos que requiere la instalación a construir como transformadores, protecciones, seccionadores, cortacircuitos, DPS´s, tipos de conductores y longitud, equipos de medida de usuarios, TC´s, TP´s, integradores, borneras, incluyendo también puesta a tierra, diámetro de ductos, representación de alojamientos (cajas, gabinetes, celdas) y compartimentos, apoyo de conexión, etc.
| 8.3 | El diagrama unifilar es claro, visible, con detalles, notas, especificaciones técnicas de los elementos y letreros legibles con claridad ?
| 8.4 | Es correcta la representación y especificaciones técnicas de todos los transformadores del proyecto, en un diagrama unifilar único, o por separado si tienen puntos de conexión diferentes y con sus protecciones, calibres, ductos y tipo de conductor.
| 8.5 | Es correcta la representación y especificaciones de los equipos de medida: TC´s, TP´s, borneras de conexión, cableado de señales, medidores y equipos de comunicación, incluyendo integradores ?
| 8.6 | Es correcta la representación y especificaciones técnicas de protecciones de MT y BT y conductores de acometida principal y acometidas parciales hacia cajas de derivación y armarios de medidores y acometidas parciales a viviendas, aptos y locales ?
| 8.7 | Es correcta la identificación de tableros y circuitos ramales y se indica su carga en KW ?
| 8.8 | Se ha indicado de manera correcta con línea punteada sobre el unifilar, el contenido de los gabinetes y cajas de medida y protección y/o de los distintos compartimientos de tableros, armarios y celdas de la instalación ?
| 8.9 | Se incluyen los cuadros de carga y estos son consistentes con la distribución mostrada en el diagrama o diagramas unifilares, indicando subtotales y cálculos de acometidas parciales por tablero y general.
9 | Cálculo de caída de tensión en MT y regulación punto a punto en BT
| 9.1 | Se presentan los diagramas de MT para calcular la caída de tensión esperada en tramos nuevos: expansiones para nuevos transformadores ?, o en vanos existentes donde se incrementa KVA instalado ?
| 9.2 | Se presentan los diagramas de nodo para los circuitos nuevos y modificados de BT, indicando la cantidad de usuarios conectados por apoyo y las distancias de red entre apoyos, numerados para cálculo de regulación punto a punto ?
| 9.3 | Está identificado con claridad en los diagramas de nodo de BT (apoyos), el numero de circuito, la capacidad de transformador, número de apoyo, cantidad usuarios por apoyo, longitud de vanos, total de usuarios y total de luminarias ?
| 9.4 | Se incluyen los cálculos de corriente, regulación y pérdidas en MT y BT para todos los tramos y los totales están dentro de los rangos admitidos?
| 9.5 | Para redes de distribución, se adjuntan los cuadros de cálculo de regulación y perdidas, tramo a tramo, para todos los ramales y circuitos nuevos y modificados (con variación de carga), incluyendo longitud, tipo conductor, calibres, constante regulación K, carga y corriente por tramo, etc ?
| 9.6 | Para proyectos con red de distribuicion, es correcta la elección de calibre y factores empleados en los cálculos de regulación poste a poste, según configuración y tipo de cable ?
10 | Montaje de macromedida en poste o en armario en proyectos para múltiples cuentas
| 10.1 | Se proyecta la instalación de macromedida para proyectos con transformador y red de distribución proyectada aérea o subterránea con más de 4 cuentas distribuidas, o para 1 o varios gabinetes o armarios de medidores con 8 o más cuentas en total. También para proyectos sin transformador con uno o varios armarios de 8 medidores o más, alimentado con acometida subterránea?
| 10.2 | Se incluye detalle del montaje de macromedida para los proyectos donde aplica, mostrando la forma de montaje y componentes para montaje aéreo en poste o para montaje en armario ? Se incluye también el detalle en los diagramas unifilares ?
| 10.3 | Para montaje de macromedida en poste, se indica el uso de cajas de policarbonato para TC´s y medidor, con el cable de señales encauchetado 3x12 y 4x12 o 7x12 protegido en todo el tramo por ducto galvanizado 1" mínimo y coraza de acero recubierta ?
| 10.4 | Se indica el uso de TC´s tipo ventana para intemperie con la relación de transformación apropiada según KVA, para montaje de macromedida en poste con red de distribución aérea, o potencia mayor a 30 KVA. Se indica que los TC´s tendrán protocolo vigente de laboratorio.
| 10.5 | Se proyecta macromedida semidirecta para proyectos con transformador y alimentadores subterráneos hacia armarios de medidores o red de BT subterránea para más de 2 acometidas distribuidas o para alimentar uno o más gabinetes de contadores para más de 4 cuentas
| 10.6 | Se proyecta macromedida con medida directa solo para proyectos con carga igual o menor a 30KVA, aunque se acepta también preferiblemente medición semidirecta. ?
| 10.7 | Se proyecta la instalacion de una cubierta opaca elevable sobre el visor de la caja o gabinete del medidor para proteger el medidor electrónico con pantalla de cristal líquido (LCD), de la luz solar directa, en caso de montaje tipo exterior expuesto.
11 | Montaje de medida semidirecta en Poste: Solo Macromedidas de control o montajes provisionales
| 11.1 | Se proyecta medida semidirecta en Poste, con TC´s en caja a la altura del transformador solo para macromedidas de transformadores en poste o para registro de consumos en montajes provisionales de obra o de corto tiempo.
| 11.2 | Para montaje de medida semidirecta en poste, se indica el uso de cajas de policarbonato para TC´s y medidor, con el cable de señales encauchetado 3x12 y 4x12 o 7x12 protegido en todo su recorrido por ducto galvanizado de diámetro 1" mínimo y coraza de acero recubierta ?
| 11.3 | Se indica el uso de TC´s tipo ventana para intemperie con la relación de transformación apropiada según KVA, para montaje de macromedida en poste con red de distribución aérea, o potencia mayor a 30 KVA. Se indica que los TC´s tendrán protocolo vigente de laboratorio.
| 11.4 | Se proyecta la instalacion de una cubierta opaca elevable sobre el visor de la caja o gabinete del medidor para proteger el medidor electrónico con pantalla de cristal líquido (LCD), de la luz solar directa, en caso de montaje tipo exterior expuesto.
| SI | Si cumple. Si se detalla
| NO | No cumple. No se detalla
| PA | Parcialmente incluido o detallado. Se debe complementar y mejorar
| NI | No identificado. Sin información suficiente. Debe aclarar, incluir, completar
| NA | No aplica al proyecto según información disponible